Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, 60, телефон: (4212) 41-29-40, 41-29-41

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Краснофлотскому и Кировскому районам 	г. Хабаровска УНД ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение)

680035, г. Хабаровск, ул. Бондаря, д. 4

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номера телефона, телефона доверия, электронный адрес)

телефон доверия: (4212)41-62-62, E-mail: ogpn sever@mail.ru

Предписание № 80/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 	№38

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

индивидуального предпринимателя

в лице директора Глуховой С.А.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора отдела надзорной деятельности по Краснофлотскому и Кировскому районам г. Хабаровска № 80 от «05» мая

(наименование органа ГПН)

2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 часов 00 минут «13» мая 2014 года по 14 часов 30 минут «30» мая 2014 года проведена проверка государственным инспектором Краснофлотского и Кировского районов г. Хабаровска по пожарному надзору Примак Максимом Игоревичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, (проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 38. юридический адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 58, адрес фактического осуществления деятельности:

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 58.

совместно с директором МБОУ СОШ № 38 Глуховой С.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:					i

| № Пр едп иса ния | Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметк а (подпи сь) о вы пол нении (указы вается только вы пол нение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В инструкциях о мерах пожарной безопасности МБОУ СОШ № 38 не отражены следующие вопросы: - допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находится на объекте. Так же в инструкции не указаны лица, ответственные за: - сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; организацию спасания людей с | В соответствии с п. 461 раздела XVIII ППР, в инструкции о мерах пожарной безопасности указывается: л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находится на объекте. В соответствии с п. 462 раздела XVIII ППР, в инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; б) организацию спасания людей с использованием | 02.11.2014 |  |  |

|  | использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказание первой помощи пострадавшим ; - проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты); прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; - удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; - обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; - встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений. | для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты); д) прекращение всех работ в здании , кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | На 4-м этаже в помещении № 2 (согласно технического паспорта) светильник эксплуатируется со снятым колпаком предусмотренным конструкцией светильника. | В соответствии с п.42 (в) ППР, запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. | 02.11.2014 |  |
| 3. | На 3-м этаже в помещении № 29 (согласно технического паспорта) светильник эксплуатируется со снятым колпаком предусмотренным конструкцией светильника. | В соответствии с п.42 (в) ППР, запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. | 02.11.2014 |  |
| 4. | Дверь эвакуационного выхода с первого этажа («пристройки» литер А1) не имеет возможности свободного открывания изнутри без ключа. | В соответствии с п. 35 ППР, запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | 02.11.2014 |  |
| 5. | На дверях отделяющих лестничную клетку (помещение № 9 согласно технического паспорта) от поэтажного коридора (помещения № 5 литер А1) в уровне 1-го этажа, отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. | В соответствии с п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», лестничные клетки должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. | 02.11.2014 |  |
| 6. | На дверях отделяющих лестничную клетку (помещение № 13 согласно технического паспорта) от поэтажного коридора (помещения № 9 литер А1) в уровне 2-го этажа, отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. | В соответствии с п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», лестничные клетки должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. | 02.11.2014 |  |
| 7. | На дверях отделяющих лестничную клетку (помещение № 17 согласно технического паспорта) от поэтажного коридора (помещения № 14 литер А1) в уровне 3-го этажа, отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. | В соответствии с п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», лестничные клетки должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. | 02.11.2014 |  |
| 8. | Произведено изменение объемно- | В соответствии с п. 33 ППР, при эксплуатации | 02.11.2014 |  |

|  | планировочного решения, а именно дверь эвакуационного выхода, ведущего со 2-го этажа «пристройки» (литер А1) на наружную лестницу, заблокирована (замурована). | эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемнопланировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии с п. 36 (б) ППР, при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Согласно представленного акта проверки водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода от 14.03.2014 г. проведенного ООО «Системы защиты» 13.03.2014 г., внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает требуемый по нормам расход воды на противопожарные нужды. | В соответствии с п. 55 ППР, руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. | 02.11.2014 |  |
| 10. | Отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения. (Ближайшие источники наружного противопожарного водоснабжения находятся по адресам: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 60 - пожарный гидрант исправен, 100 м. до здания школы; г. Хабаровск, ул. Металлистов, 60 - пожарный гидрант исправен, 25 м. до здания школы). | В соответствии с п. 55, ППР, направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимися источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | 02.11.2014 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.